## Informacion
Finales de tabla
Bus_data | 14
Generator_data | 7
Branch_data | 14
generator cost data | 12

## Bus_data
Bus data | [13 empty] | Nombre | Columna | Descripcion
bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKv | zone | Vmax | Vmin |  | bus_i | 1 | Numero del bus
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 0 | type | 2 | Tipo de bus | PQ=1 | PV=2 | REF= 3 | Aislado=4
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 0 | Pd | 3 | Potencia real demandada
3 | 2 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 504.72 | Qd | 4 | Potencia reactiva demandada
4 | 2 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 152.16 | Gs | 5 | Conductancia shunt (MW demandados en V=1.0 p.u)
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 0 | Bs | 6 | Suceptancia shunt (MW demandados en V=1.0 p.u)
6 | 2 | 548.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 658.404 | area | 7 | Numero del area
7 | 2 | 217.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 261.504 | Vm | 8 | Magnitud del voltaje en p.u
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 0 | Va | 9 | Angulo del voltaje en grados
9 | 2 | 250.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 300.36 | baseKv | 10 | voltaje base en kV
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 0 | zone | 11 | zona de perdida
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 0 | Vmax | 12 | Magnitud del voltaje maximo en p.u
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 1 | 1.05 | 0.9 | 0 | Vmin | 13 | Magnitud del voltaje minimo en p.u

## Generator_data
Generator_data | [23 empty] | Nombre | Columna | Descripcion
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf |  |  |  | bus | 1 | Numero del bus
3 | 480.72 | 0 | 30 | -30 | 1 | 100 | 1 | 2535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Pg | 2 | Potencia real de salida
4 | 152.16 | 0 | 127.5 | -127.5 | 1 | 100 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | Qg | 3 | Potencia reactiva de salida
6 | 682.404 | 0 | 390 | -390 | 1 | 100 | 1 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 480.72 | 634 | Qmax | 4 | Maxima potencia reactiva de salida
7 | 261.504 | 0 | 150 | -150 | 1 | 100 | 1 | 3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152.16 | 215.5 | Qmin | 5 | Minima potencia reactiva de salida
9 | 312.36 | 0 | 450 | -450 | 1 | 100 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | Vg | 6 | Magnitud del voltaje setpoint p.u
[21 empty] | 6 | 682.404 | 878.3 | mBase | 7 | Potencia base de la maquina por defecto es la misma del sistema
[21 empty] | 7 | 261.504 | 850.8 | status | 8 | Estado de la maquina mayor a 0 en servicio menor a 0 fuera de servicio
[21 empty] | 8 | 0 |  | Pmax | 9 | Maxima potencia real de salida
[21 empty] | 9 | 312.36 | 142.5 | Pmin | 10 | Minima potencia real de salida
[21 empty] | 10 | 0 |  | Pc1 | 11 | Menor potencia de salida real de la curva de capacidad PQ (MW)
[21 empty] | 11 | 0 |  | Pc2 | 12 | Salida de potencia real superior de la curva de capacidad PQ (MW)
[21 empty] | 12 | 0 |  | Qc1min | 13 | Salida de potencia reactiva mínima en PC1 (MVAr)
[24 empty] | Qc1max | 14 | Salida máxima de potencia reactiva en PC1 (MVAr)
[24 empty] | Qc2min | 15 | Salida de potencia reactiva mínima en PC2 (MVAr)
[24 empty] | Qc2max | 16 | Salida máxima de potencia reactiva en PC2 (MVAr)
[24 empty] | ramp_agc | 17 | Velocidad de rampa para seguimiento de carga / AGC (MW / min)
[24 empty] | ramp_10 | 18 | Velocidad de rampa para reservas de 10 minutos (MW)
[24 empty] | ramp_30 | 19 | Velocidad de rampa para reservas de 30 minutos (MW)
[24 empty] | ramp_q | 20 | Velocidad de rampa para la potencia reactiva (escala de tiempo de 2 segundos) (MVAr / min)
[24 empty] | apf | 21 | Factor de participación de área

## Branch_data
branch data | [12 empty] | Nombre | Columna | Descripcion
fbus | tbus | r | x | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax | fbus | 1 | Desde el bus
1 | 3 | 0.0011547 | 0.022383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | tbus | 2 | Hasta el bus
3 | 4 | 0.0017018 | 0.032989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | r | 3 | resistencia en p.u
4 | 5 | 0.0017122 | 0.033192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | x | 4 | reactancia en p.u
5 | 6 | 0.001016 | 0.019696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | b | 5 | Susceptancia total de la línea carga (p.u.)
5 | 7 | 0.00063176 | 0.012247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | rateA | 6 | MVA rating A (long term rating), set to 0 for unlimited
7 | 8 | 0.0016468 | 0.031923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | rateB | 7 | MVA rating B (short term rating), set to 0 for unlimited
8 | 9 | 0.0013024 | 0.025248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | rateC | 8 | MVA rating C (emergency rating), set to 0 for unlimited
2 | 10 | 0.00064015 | 0.012409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | ratio | 9 | Tap del transformador
10 | 11 | 0.00045869 | 0.0088918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | angle | 10 | Variacion del angulo del transformador
11 | 12 | 0.00098073 | 0.019012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | status | 11 | Estado inicial del ramal 1 en servicio 0 fuera de servicio
12 | 7 | 0.0007395 | 0.014335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | angmin | 12 | Diferencia minima de angulos en grados
11 | 5 | 0.0016868 | 0.032698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | angmax | 13 | Diferencia maxima de angulos en grados
|  | b tip | 0.007

## generator cost data
generator cost data
Seleccione opcion | [8 empty] | Nombre | Columna | Descripcion
1 | startup | shutdown | n | x1 | y1 | ... | xn | yn | MODELO | 1 | modelo para el costo, 1 = lineal por partes, 2 = polinomio
2 | startup | shutdown | n | c(n-1) | ... | c0 |  |  | PUESTA EN MARCHA | 2 | costo de puesta en marcha en dólares estadounidenses
[9 empty] | APAGAR | 3 | costo de cierre en dólares estadounidenses
[9 empty] | COSTO N | 4 | número de coeficientes de costo para la función de costo polinomial,o número de puntos de datos por tramo lineal
Espacio 1 | Espacio 2 | Espacio 3 | Espacio 4 | Espacio 5 | Espacio 6 |  |  |  | COSTO | 5 | Los parámetros de la función de costo total f (p) comienzan en esta columna, las unidades de f y p son $ / hora y MW (o MVAr), respectivamente
2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0